## Hoja 1
ICV040 | Ud | Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para calefacción y refrigeración.
Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, modelo Pack Genia Air Max 4 "SAUNIER DUVAL", para gas R-290, alimentación monofásica a 230 V, potencia calorífica 5,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire 7°C, temperatura de salida del agua 35°C, salto térmico 5°C), potencia frigorífica 5 kW (temperatura de entrada del aire 35°C, temperatura de salida del agua 18°C, salto térmico 5°C), coeficiente energético 4,8, calificación energética 3,37, coeficiente energético estacional 5,57, calificación energética estacional 4,08, clase de eficiencia energética A+++, formada por: bomba de calor reversible Genia Air Max HA 4-6 O B3 230V, potencia sonora 51 dBA, dimensiones 765x1100x450 mm, peso 114 kg, comunicación a dos hilos a través del protocolo Ebus; interfaz de control de usuario; control MiPro Sense Radio (SRC 720f), vía radio, con control desde smartphone o tablet mediante aplicación para IOS (iPhone e iPad) y Android, regulación de la temperatura de impulsión por curva de calefacción y sonda de temperatura exterior, posibilidad de gestión de una instalación con varios generadores de energía y varios circuitos o zonas de calefacción con módulos adicionales y programación de la climatización mediante esquemas predefinidos utilizando un asistente de configuración; y módulo de conectividad MiGo Link (SR 940f), para control desde smartphone mediante la App MiGo Link y control desde el servicio técnico oficial, de 143x115x26 mm, montaje en pared. Accesorios: juego de 2 soportes antivibratorios, de caucho, para la unidad exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bcs009aa |  |  | Ud | Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, modelo Pack Genia Air Max 4 "SAUNIER DUVAL", para gas R-290, alimentación monofásica a 230 V, potencia calorífica 5,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire 7°C, temperatura de salida del agua 35°C, salto térmico 5°C), potencia frigorífica 5 kW (temperatura de entrada del aire 35°C, temperatura de salida del agua 18°C, salto térmico 5°C), coeficiente energético 4,8, calificación energética 3,37, coeficiente energético estacional 5,57, calificación energética estacional 4,08, clase de eficiencia energética A+++, formada por: bomba de calor reversible Genia Air Max HA 4-6 O B3 230V, potencia sonora 51 dBA, dimensiones 765x1100x450 mm, peso 114 kg, comunicación a dos hilos a través del protocolo Ebus; interfaz de control de usuario; control MiPro Sense Radio (SRC 720f), vía radio, con control desde smartphone o tablet mediante aplicación para IOS (iPhone y iPad) y Android, regulación de la temperatura de impulsión por curva de calefacción y sonda de temperatura exterior, posibilidad de gestión de una instalación con varios generadores de energía y varios circuitos o zonas de calefacción con módulos adicionales y programación de la climatización mediante esquemas predefinidos utilizando un asistente de configuración; y módulo de conectividad MiGo Link (SR 940f), para control desde smartphone mediante la App MiGo Link y control desde el servicio técnico oficial, de 143x115x26 mm, montaje en pared. | 1 | 8110 | 8110
mt37www050e |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 37.17 | 74.34
mt42www050 |  |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 2 | 54.7 | 109.4
mt37sve010d |  |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". | 2 | 12.15 | 24.3
mt42bcs005a |  |  | Ud | Juego de 2 soportes antivibratorios, de caucho, "SAUNIER DUVAL". | 1 | 150 | 150
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 8468.04
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 6.6 | 23.74 | 156.68
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 6.6 | 21.9 | 144.54
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 301.22
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 8769.26 | 175.39
Coste de mantenimiento decenal: 5.724,58€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 8944.65